Российская Федерация

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

Сальского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2025                                                                                    № 18

г. Сальск

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Новоегорлыкское сельское поселение» Сальского района Ростовской области

В целях актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Актуализировать схему теплоснабжения муниципального образования «Новоегорлыкское сельское поселение» Сальского района Ростовской области», согласно приложению.

2. Специалисту отдела по муниципальному хозяйству Коломиец В.Д. Администрации Новоегорлыкского сельского поселения обеспечить опубликование настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Новоегорлыкского

сельского поселения                                                       Е.О. Сенив

Коломиец Владимир Дмитриевич

88637242777

Приложение  1

к постановлению № 18   от 14.02.2025 года

Новоегорлыкского сельского поселения

Схема теплоснабжения

Новоегорлыкского сельского поселения

Сальского района Ростовской области

2024-2034 г.г.

1. Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новоегорлыкского сельского поселения Сальского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью настоящей работы являются оптимизация данных о существующей системе теплоснабжения, предложения по модернизации тепловых сетей и теплоисточников Новоегорлыкского сельского поселения.

2. Основные цели и задачи системы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1. Определение условий организации централизованного и индивидуального теплоснабжения.

2. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3. Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4. Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6. Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7. Определение единой теплоснабжающей организации.

3. Пояснительная записка системы теплоснабжения

3.1. Новоегорлыкское сельское поселение входит в состав муниципального образования Сальский район и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Располагается во II-В климатическом районе. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся тёплым летом и умеренно холодной  зимой. Самым тёплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +20,20С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -10,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 77.

Новоегорлыкское сельское поселение расположено в восточной части Сальского района Ростовской области. Расстояние от административного центра поселения –         с. Новый Егорлык до районного центра – г. Сальск – 22 км, до областного центра –              г. Ростов-на-Дону – 202 км. Общая площадь поселения – 404,49 км2. На его территории проживает – 3989 человек.

В состав Новоегорлыкского сельского поселения входят два населённых пункта:

– село Новый Егорлык – административный центр поселения, 3312 чел.;

– село Романовка, 1015 чел.

Территория поселения граничит:

- на севере – с Екатериновским сельскими поселениями;

- на западе – с Рыбасовским сельским поселением;

- на востоке – с Республикой Калмыкия;

- на юге – с Сандатовским сельским поселением и Республикой Калмыкия.

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется децентрализованно от маломощных котельных и индивидуальных источников тепла.

3.2. Техническая характеристика теплоисточников в Новоегорлыкском сельском поселении.

В настоящее время в с. Новый Егорлык действует одна постоянная отдельно стоящая котельная, принадлежащая ООО «Донэнерго Тепловые сети», имеющая характеристики представленные в таблице 1.

Объем отпуска тепловой энергии составляет 550,991 Гкал в год.

Таблица 1

| № п/п | Адрес котельной | Год ввода в эксплуатацию | Тип котлов/количество | Производительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Процент загрузки | Вид топлива | Протяженность тепловой сети, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новый Егорлык, ул. Ленина, 14 | 2005 | Гидроник-240/3 шт. | 0,618 | 0,434 | 70% | газ | 354 |

От данной котельной осуществляется теплоснабжение потребителей указанных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе | Советская, 1а | 0,113 |
| 2 | МБОУ СОШ № 62 имени Е.И.Игнатенко с. Новый Егорлык | Ленина,14 | 0,321 |

Так же на территории Новоегорлыкского сельского поселения действуют индивидуальные котельные указанные в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Адрес котельной | Форма собственности | Потребитель | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Процент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новый Егорлык, ул. Красна, 41 | Управление образования Сальского района | МБОУ СОШ № 54 | 2002 | 0,17 | 0,17 | 100% | газ |
| 2 | с.Новый Егорлык, ул. Красна, 32в | Управление образования Сальского района | МБДОУ № 34 «Звездочка» | 1968 | 0,8 | 0,38 | 100% | уголь |
| 3 | с.Новый Егорлык, ул. Новостройка, 13 | Управление образования Сальского района | МБДОУ № 35 «Солнышко» | 1963 | 0,9 | 0,19 | 21% | уголь |
| 4 | с.Романовка, ул. Ленина, 8 | Управление образования Сальского района | МБОУ СОШ № 30 | 1977 | 0,38 | 0,21 | 55% | уголь |
| 5 | с.Новый Егорлык, ул. Советская, 17г | Администрация Новоегорлыкского с.п. | МБУК СР «СДК Новоегорлыкского с.п.» | 2004 | 0,08 | 0,08 | 100% | газ |

4. Модернизация и техперевооружение существующих теплосетей и теплоисточников

4.1. Технические решения по модернизации и техническому перевооружению существующих теплоисточников приняты на основании результатов анализа состояния оборудования котельных и планируемого развития населенного пункта. В связи с тем, что с. Н. Егорлык газифицировано, а в 2016 году было газифицировано с. Романовка, основным направлением модернизации будет перевод существующих угольных котельных на другой вид топлива, природный газ.

При модернизации и техперевооружении котельных необходимо обеспечить выполнение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. Для этого на котельных необходимо выполнить:

- установку узлов учета тепловой энергии;

- установку узлов учета природного газа;

- установку термозапорного клапана на вводном газопроводе в здание котельной;

- установку систем контроля за содержанием метана в воздухе и окиси углерода в помещениях котельных.

4.2. Тепловые сети.

Модернизация тепловых сетей необходима для безотказной работы системы (сохранения температуры в помещениях). Модернизация предусматривает применение новых технологий: бесканальная прокладка тепловых сетей из предварительно изолированных трубопроводов с применением системы слежения за влажностью изоляции. Применение таких технологий способствует уменьшению тепловых потерь через изоляцию, уменьшает утечки воды, увеличивает срок службы тепловых сетей.

5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в схеме теплоснабжения определены границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. Границы зоны деятельности единых теплоснабжающей организаций определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

СРТС ООО «ДТС» отвечает установленным критериям и является единой теплоснабжающей организацией на территории с. Новый Егорлык.

6. Выводы

Модернизация и техперевооружение теплоисточников и тепловых сетей позволяет предотвратить ущерб от недоотпуска и потерь тепловой энергии. Перевод угольных котельных на газ является эффективным мероприятием по снижению себестоимости тепловой энергии.

План теплосетей

с. Н. Егорлык,  ул. Ленина, 14